(쪽 중 제쪽)
4. 소방시설등 불량 세부 사항
설비명	점검번호	불량내용
소화설비
경보설비		○중계기 기구 불량으로 교체 요함 - 602동 1~2라인 M층(지하중층) 46번 4회로 중계기
피난구조설비
소화용수설비		※불량내역없음
소화활동설비		○급기 댐퍼 수동조작반 불량으로 교체 요함(두원엔지니어링) - 601동 3~4라인 2층(연동 시 확인 불량, 수동 확인 정상) - 605동 1~2라인 5층(연동 시 확인 불량, 수동 확인 정상) 3~4라인 6층(연동 시 확인 불량, 수동 확인 정상) ○급기 댐퍼 폐쇄 복구 불량으로 정비 요함(확인선 단선 조치중) - 601동 1~2라인 6층 - 605동 3~4라인 11층 - 605동 1~2라인 B2층 ○특별피난계단 출입문 바닥간섭으로 정비 요함 - 601동 1~2라인 1층, ○특별피난계단 출입문 자동폐쇄장치 전원 미투입으로 정비 요함 - 601동 1~2라인 3층 3~4라인 B1층 ○특별피난계단 출입문 자동폐쇄장치 기구 불량으로 교체 요함 - 603동 1~2라인 28층(정상 연동 및 모터기동, 방화문 폐쇄 불가) 3~4라인 21층(전원 및 동작표시등 점멸 상태)
		○연결송수관 가압송수장치 템퍼스위치 기구 불량으로 교체 요함 - 연결송수관 가압송수장치 토출측(OPEN/CLOSE 버터플라이 타입)
기타		○공동현관 자동문 개방 출력 선로 중계기 미결선으로 정비 요함 - 602동 1~2라인 1층 - 603동 3~4라인 1층
안전시설등		※해당사항없음
비고